Bando di gara telematica procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016

APPALTO 22-25 P0258

Borgo Roma Cittadella della Scienza e della Tecnologia / Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori di messa a norma e miglioramento antisismico conforme ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi).

IMPORTO A BASE DI GARA: totale delle opere € 1.254.500,00 di cui € 1.214.500,00 soggetti a ribasso + 
€ 40.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

CPV: 45454000-4 Lavori di Ristrutturazione

CUP: B36B19001260001

CIG: 9311948E92

RUP: p.i. Giovanni Vezzari

SCHEDE TECNICHE DEGLI ELEMENTI DI FORNITURA

Modalità di compilazione

La scheda seguente deve essere compilate alla colonna “Vostra proposta” prevedendo le seguenti due condizioni:

- Scrivere le caratteristiche se migliorative rispetto a quanto descritto nel presente modello o nell’elenco prezzi unitari o nelle tavole grafiche,

- Scrivere sempre il segno uguale (=) se la caratteristica proposta è uguale a quella minima richiesta.

L’attribuzione del punteggio sarà determinato dalla seguente formula:

(numero elementi migliorativi offerti   -   numero elementi peggiorativi offerti)

x   sub-peso max

numero elementi previsti nel “Modello B”

Si prescrive che debbano essere fornite in PDF le schede tecniche costruttive (con indicazione della marca e del modello) delle forniture inserite nel presente elaborato anche se la caratteristica proposta è uguale a quella minima richiesta.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato da documentazione tecnica illustrativa, in lingua italiana, opportunamente evidenziata comprovante i dati tecnici esposti.

La soluzione tecnica proposta se non accompagnata dal relativo PDF della scheda tecnica dimostrativa non sarà considerata.

ELENCO SCHEDE ELEMENTI E RIPARTIZIONE PUNTEGGI:

| C) PROPOSTE MIGLIORATIVE DI ALCUNI ELEMENTI |  |  | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| c.1) | Pompe di circolazione | C.1.1 | MAX 3 |
|  |  | C.1.2 |  |
|  |  | C.1.3 |  |
|  |  | C.1.4 |  |
| c.2) | Trattamento acqua | C.2.1 | MAX 3 |
|  |  | C.2.2 |  |
| c.3) | Unità di trattamento aria ed estrattore | C.3.1 | MAX 3 |
|  |  | C.3.2 |  |
| c.4) | Corpi illuminanti | C.4.1 | MAX 3 |
|  |  | C.4.2 |  |
| c.5) | Unità di climatizzazione ad espansione diretta | C.5.1 | MAX 2 |
|  |  | C.5.2 |  |
|  |  | C.5.3 |  |
|  |  | C.5.4 |  |
| c.6) | Apparecchi illuminanti | C.6.1 | MAX 4 |
|  |  | C.6.2 |  |
|  |  | C.6.3 |  |
|  |  | C.6.4 |  |
|  |  | C.6.5 |  |
|  |  | C.6.6 |  |
| c.7) | Centrale Rivelazione Incendio | C.7.1 | MAX 2 |
| c.8) | Pavimenti | C.8.1 | MAX 3 |
|  |  | C.8.2 |  |
| c.9) | Rivestimenti | C.9.1 | MAX 2 |
|  |  | TOTALE | MAX 25 |

c.1) Pompe di circolazione

(sub peso massimo attribuibile 3)

| ID | Art. | Descrizione | Requisiti minimi | Vostra proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1.1 | A02.5.51.260.a | POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE Q=2,5 mc/ora H= 6,5 m.C.A. Potenza elettrica assorbita fino a 250W |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Assorbimento elettrico alle condizioni di progetto | 100 W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.1.2 | A02.5.51.260.c | POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE Q=5,6 mc/ora H= 6,5 m.C.A. Potenza elettrica assorbita fino a 250W |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Assorbimento elettrico alle condizioni di progetto | 170 W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.1.3 | A02.5.51.262.b | POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE Q=25,0 mc/ora H=12 m.C.A. Potenza elettrica assorbita fino a 1.500W |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Assorbimento elettrico alle condizioni di progetto | 1300 W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.1.4 | O.04.11.07 | POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE Q=17,5 mc/ora H= 6,5 m.C.A. Potenza elettrica assorbita fino a 559W |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Assorbimento elettrico alle condizioni di progetto | 460 W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.2) Impianto di trattamento acqua

(sub peso massimo attribuibile 3)

| ID | Art. | Descrizione | Requisiti minimi | Vostra proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.1 | NP.IM.27 | Addolcitore portata nominale 4 mc/h |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Numero colonne | 1 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Riserva sale | 90 kg | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.2.2 | N.02.22.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4 |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Capacità filtrante media della calza | min. 0,095- max. 0,125 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.3) Unità di trattamento aria ed estrattore

(sub peso massimo attribuibile 3)

| ID | Art. | Descrizione | Requisiti minimi | Vostra proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.3.1 | NP.IM.05 | U.T.A. con batteria di recupero calore |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Portata di immissione aria | 7.500 mc/h | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza elettrica assorbita all’asse dal ventilatore di mandata aria | 2,16 kW | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza elettrica assorbita totale dal ventilatore di mandata aria | 3,09 kW | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | LwA in | 77,7 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Sezione filtrante | Filtro a tasche rigido Classe M5 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza recuperata batteria idronica in inverno | 46,22 kW Alle condizioni: temperatura aria bulbo secco -5°C ingresso / 13,23°C uscita; Temperatura acqua alimentazione batteria +16,42°C ingresso/ -0,64°C uscita | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.3.2 | NP.IM.06 | Estrattore aria con batteria di recupero calore. |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Portata di estrazione aria | 7.500 mc/h | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza elettrica assorbita all’asse dal ventilatore di mandata aria | 1,3 kW | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza elettrica assorbita totale dal ventilatore di mandata aria | 1,86 kW | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | LwA in | 68,8 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Sezione filtrante | Filtro sintetico metallico Classe G4 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza recuperata batteria idronica in inverno | 46,22 kW Alle condizioni: temperatura aria bulbo secco +20°C ingresso / +5,8°C uscita; Temperatura acqua alimentazione batteria -0,64°C ingresso/ +16,42°C uscita | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.4) Ventilconvettori

(sub peso massimo attribuibile 3)

| ID | Art. | Descrizione | Requisiti minimi | Vostra proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.1 | O.02.83.01 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h. Compreso termostato installato a bordo ventilconvettore |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Pressione sonora alla min./media/max velocità. Valori misurati in un ambiente da 100 mc, tempo di riverbero 0,5 sec. | 26/33/40 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Assorbimento elettrico alla max. velocità | 44 W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.4.2 | O.02.83.02 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h. Compreso termostato installato a bordo ventilconvettore |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Pressione sonora alla min./media/max velocità. Valori misurati in un ambiente da 100 mc, tempo di riverbero 0,5 sec. | 34/43/48 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Assorbimento elettrico alla max. velocità | 76 W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.5) Unità di climatizzazione ad espansione diretta

(sub peso massimo attribuibile 2)

| ID | Art. | Descrizione | Requisiti minimi | Vostra proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.5.1 | O.02.59.02 | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Pressione sonora nominale in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 46 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza sonora nominale in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 64 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | GWP | 675 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza elettrica massima assorbita | 1,46 kW | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | EER | 4,13 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.5.2 | O.02.59.04 | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Pressione sonora nominale in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 48 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza sonora nominale in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 61 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | GWP | 675 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza elettrica massima assorbita | 2,37 kW | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | EER | 4,70 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.5.3 | NP.IM.38 | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA TIPO A CASSETTA A QUATTRO VIE Fino a 3.5 kW |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Pressione sonora massima in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 31 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza sonora massima in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 49 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.5.4 | NP.IM.39 | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA TIPO A SOGLIOLA Fino a 5,0 kW |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Pressione sonora massima in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 37 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Potenza sonora massima in raffrescamento ad 1 metro di distanza | 54 dB(A) | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.6) Apparecchi illuminanti

(sub peso massimo attribuibile 4)

| ID | Art. | Descrizione prodotti | Requisiti minimi | Vostra Proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.6.1 | NP.E.15.01 | Apparecchio illuminante LED per posa in sospensione in fila continua |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 69W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Efficienza luminosa | 118 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  | NP.E.15.02 | Apparecchio illuminante LED per posa in sospensione in fila continua |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 69W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Efficienza luminosa | 118 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.6.2 | NP.E.16 | Apparecchio illuminante per posa ad incasso in controsoffitto modulo 600x600 |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 36W 350mA | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Flusso luminoso | 111 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.6.3 | NP.E.17 | Apparecchio illuminante per posa in vista a soffitto 600x600 |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 36W 350mA | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Flusso luminoso | 111 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.6.4 | NP.E.18 | Apparecchio LED per posa in vista a soffitto |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 12W 700mA | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Flusso luminoso | 91.5 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.6.5 | NP.E.19 | Faretto LED per posa in controsoffitto |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 9W 290mA | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Flusso luminoso | 119 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.6.6 | NP.E.20 | Apparecchio illuminante LED stagno |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Potenza Assorbita | 21W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Flusso luminoso | 152 lumen/W | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.7) Centrale Rivelazione Incendio

(sub peso massimo attribuibile 2)

| ID | Art. | Descrizione prodotti | Requisiti minimi | Vostra Proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.1 | M.16.01 | Centrale di rivelazione incendio |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Loop Disponibili | 8 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Elementi collegabili ad ogni loop | 99 IN + 99 OUT | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.8) Pavimenti

(sub peso massimo attribuibile 3)

| ID | Art. | Descrizione prodotti | Requisiti minimi | Vostra Proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.8.1 | DB4.5.05.029.e | Pavimento in gres porcellanato |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Classe assorbimento acqua BIa UGL | Ev ≤ 0,5% | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Resistenza allo scivolamento | R10 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Resistenza alle macchie | 3 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| C.8.2 | DB4.5.10.088.d | Pavimento in linoleum |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Classe d’uso | classe 34-42 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Reazione al fuoco | Euroclasse Bfl-s1 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Abbattimento acustico | 15 db | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Resistenza allo scivolamento | R10 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |

c.9) Rivestimenti

(sub peso massimo attribuibile 2)

| ID | Art. | Descrizione prodotti | Requisiti minimi | Vostra Proposta | Marca | Modello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.1 | DB4.5.20.177.c | RIVESTIMENTI DI GRES PORCELLANATO |  |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
|  |  | Classe assorbimento acqua BIa UGL | Ev ≤ 0,5% | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
|  |  | Resistenza alle macchie | 3 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |
| Eventuali note |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  |  |  |  |